## Sklop A
PONUDBENI PREDRAČUN: KERAMIČNI IN STEKLENI IZOLATORJI |  |  |  |  | (OBR-1)
Poz. | Naziv materiala | Kol. | Enota | Cena/kos (EUR) (brez DDV) | Skupaj cena (EUR) (brez DDV)
1 | Podporni keramični izolator 1 kV | 2000 | kos |  | 0
2 | Podporni keramični izolator 24 kV s povečano površinsko razdaljo | 720 | kos |  | 0
|  |  |  | Vse skupaj (EUR) (brez DDV) | 0
Kraj in datum:
Žig in podpis ponudnika:
TEHNIČNA SPECIFIKACIJA SKLOPA A: KERAMIČNI IN STEKLENI IZOLATORJI
Pozicija 1: Podporni keramični izolator 1 kV
| Tehnična zahteva |  |  | Zahtevana vrednost | Ponujena vrednost (dejanski podatki)
1 | Proizvajalec (popoln naslov)
2 | Tip (po standardu DIN 48150 ali enakovrednim) |  |  | N 95
3 | Material (po standardu SIST EN 60672 ali enakovrednim) |  |  | C 110 ali C 120 (nepropustna keramika)
4 | Najvišja obratovalna napetost |  |  | ≥ 1 kV
5 | Mehanska prelomna obremenitev |  |  | ≥ 15 kN
6 | Priključek spodaj (plastični vložek ustrezne trdnost in žilavost, UV obstojnosti in kemične odpornosti za čas življenjske dobe izolatorja) |  |  | φ19
7 | Barva glazure |  |  | rjava
8 | Na izolatorju trajni odtis proizvajalca in leta proizvodnje |  |  | DA
9 | Izdelan v skladu s standardoma DIN 48150 in DIN 40680 ali enakovrednim |  |  | DA
10 | Preizkušen po standardu SIST EN 60383 ali enakovrednim |  |  | DA
11 | Življenjska doba |  |  | ≥ 35 let
12 | Garancija |  |  | ≥ 12 mesecev
13 | Izjava o lastnostih v skladu z določili Zakona o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Ur.l. RS, št. 82/2013) |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
14 | Poročilo o tipskih preizkusih izolatorjev (ustreznost mer in električnih ter mehanskih lastnosti) s strani akreditirane inštitucije |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
15 | Tehnični (kataloški) podatki in risbe |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
16 | Poročilo o preizkusih z vzorčenjem izolatorjev (ustreznost mer in električnih ter mehanskih lastnosti) |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
17 | Poročilo o rutinskih preizkusih izolatorjev (vizualni pregled in mehanske lastnosti) |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
18 | Navodilo za uporabo |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
Pozicija 2: Podporni keramični izolator 24 kV s povečano površinsko razdaljo
| Tehnična zahteva |  |  | Zahtevana vrednost | Ponujena vrednost (dejanski podatki)
1 | Proizvajalec (popoln naslov)
2 | Tip (po standardu DIN 48004 ali enakovrednim) |  |  | VHD 25 (oziroma St 25)
3 | Material (po standardu SIST EN 60672 ali enakovrednim) |  |  | C 110 ali C 120 (nepropustna keramika)
4 | Najvišja obratovalna napetost |  |  | ≥ 24 kV
5 | Zdržna napetost z obratovalno frekvenco (na mokro) |  |  | ≥ 50 kV
6 | Atmosferska udarna zdržna napetost (na suho) |  |  | ≥ 125 kV
7 | Mehanska prelomna obremenitev |  |  | ≥ 15 kN
8 | Plazilna razdalja (po standardu IEC/TS 60815 ali enakovrednim) |  |  | ≥ 435 mm
9 | Naklon reber (po standardu IEC/TS 60815 ali enakovrednim) |  |  | 5 < α < 25
10 | Faktor plazenja (po standardu IEC/TS 60815 ali enakovrednim) |  |  | 2,5 < CF < 4,375
11 | Priključek spodaj iz kovinske zlitine (po standardu DIN 48138 ali enakovrednim) |  |  | DIN 48138 - 3
12 | Barva glazure |  |  | rjava
13 | Na izolatorju trajni odtis proizvajalca in leta proizvodnje |  |  | DA
14 | Izdelan v skladu s standardi DIN 48004, DIN 40680 in IEC/TS 60815 ali enakovrednim |  |  | DA
15 | Preizkušen po standardu SIST EN 60383 ali enakovrednim |  |  | DA
16 | Življenjska doba |  |  | ≥ 35 let
17 | Garancija |  |  | ≥ 12 mesecev
18 | Izjava o lastnostih v skladu z določili Zakona o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Ur.l. RS, št. 82/2013) |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
19 | Poročilo o tipskih preizkusih izolatorjev (ustreznost mer in električnih ter mehanskih lastnosti) s strani akreditirane inštitucije |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
20 | Tehnični (kataloški) podatki in risbe |  |  | POTREBNO PRILOŽITI
21 | Poročilo o preizkusih z vzorčenjem izolatorjev (ustreznost mer in električnih ter mehanskih lastnosti) |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
22 | Poročilo o rutinskih preizkusih izolatorjev (vizualni pregled in mehanske lastnosti) |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
23 | Navodilo za uporabo |  |  | POTREBNO PRILOŽITI OB DOBAVI
Pakiranje in dobava
1 | Pakiranje in dobava keramičnih in steklenih izolatorjev v škatlah v standardnih dobavnih količinah: - podporni keramični izolator 1 kV (vključno s plastičnim vložkom) v šarži po 48 kosov, - podporni keramični izolator 24 kV s povečano površinsko razdaljo v šarži po 3 kose. Izolatorji morajo biti pakirani tako, da so lahko varno dostavljeni na gradbišče. Velikost in teža posamezne enote pakiranja morata biti primerni za udobno rokovanje na terenu in pri postavljanju nadzemnega voda.
2 | Velikost in teža velikih enot pakiranja morata biti prirejeni dostavnim sredstvom in opremi za mehansko rokovanje.
3 | Izvedba zaščitnih zabojev mora izolatorjem zagotoviti zadostno zaščito in mora izolatorje podpirati ter pri normalnih pogojih transporta in rokovanja na terenu preprečevati udarne poškodbe ali poškodbe ovojnine.
4 | Pakiranje mora izpolnjevati vse zahteve za odlaganje materiala za pakiranje.
Ostali pogoji, ki jih ponudnik sprejme
1 | Ponudnik mora izpolniti zgoraj navedene tabele tehnične specifikacije, prav tako mora priložiti kopije zahtevanih dokumentov. Na zahtevo naročnika mora ponudnik naročniku omogočiti vpogled originalnih dokumentov.
2 | Tehnične (kataloške) podatke in risbe mora ponudnik priložiti v .pdf formatu.
3 | Ponudnik se obvezuje, da bo na poziv naročnika pred izborom omogočil ogled ponujenega blaga in dokumentacije (na območju R Sloveniji) ter po potrebi na zahtevo (velja za vse ponudnike) in med dobavo (izbrani ponudnik) naročnika omogočil testiranje blaga, od naročnika določeni ustrezni neodvisni strokovni instituciji, zaradi ugotovitve ustreznosti ponujenega blaga s tehničnimi pogoj. Postopek in obveznosti Naročnik si pridržuje pravico, da bo po lastni presoji pred odločitvijo o oddaji naročila izvedel za razpisano blago preizkuse ali preglede v neodvisni strokovni inštituciji. Preizkusi se bodo vršili po postopkih za tipske ali kosovne in druge preizkuse po ustreznih veljavnih standardih. Rezultati meritev preizkušenega blaga se bodo primerjali z zahtevami standardov in tipizacije Elektra Maribor, d.d., ter tehničnih razpisnih pogojev v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora naročniku na njegovo pisno zahtevo v 5 dneh (ali rokih, ki so določeni v zahtevi) predložiti kose oziorma ustrezne dolžine razpisanega blaga, ki se običajno uporabljajo pri prevzemnih ali kosovnih preizkusih, v skladišče Elektra Maribor, Veselova ulica 6, 2000 Maribor. Prevzem oziroma oddaja vzorcev bo potrjena z zapisnikom (reverzom). Rezultati o preizkušanju bodo podani v posebnem poročilu o preizkusih. Uradno poročilo (ali zapisnik) o preizkušanju je last naročnika. Pri preizkusih v neodvisni inštituciji je lahko prisoten tudi predstavnik ponudnika preizkušanega blaga. V primeru poškodb ali namernega uničenja preizkušanca komisija v sestavi predstavnikov naročnika, ponudnika ali neodvisne inštitucije, ki izvaja meritve oceni škodo. Na podlagi zapisnika naročnik izplača odškodnino ponudniku. V primeru, da je testni preizkus ponujenega blaga uspešno opravljen, to pomeni, da razpisano blago ustreza zahtevanim standardom in tehničnim razpisnim pogojem iz razpisne dokumentacije, stroški preizkusa bremenijo naročnika, v nasprotnem primeru pa ponudnika. Stroški preizkusov razpisanega blaga vključujejo stroške preizkusov meritev v neodvisni inštituciji. Vzorce blaga, ki jih je predložil izbrani ponudnik za testne preizkuse zadrži naročnik. Vzorce blaga ostalih ponudnikov bo naročnik vrnil ponudnikom. Če opravljeni testni preizkusi razpisanega blaga ne bodo ustrezali zahtevanim pogojem, bo naročnik takšno ponudbo smatral kot tehnično neustrezno in jo zavrnil kot nepopolno.
Izjava ponudnika
1 | Ponudnik izjavlja, da je seznanjen s tehničnimi in ostalimi pogoji iz razpisne dokumentacije in da se z njimi strinja.
2 | Ponudnik izjavlja, da vsi proizvodi v ponudbi ustrezajo navedenim tehničnim opisom in ostalim tehničnim pogojem.
Kraj in datum:
Žig in podpis ponudnika:
Opomba: Vsako stran obrazca mora ponudnik žigosati in podpisati s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve tega obrazca!