## List1
Pozicija 2: Podporni keramični izolator 24 kV s povečano površinsko razdaljo
| Tehnična zahteva | Zahtevana vrednost | Ponujena vrednost (dejanski podatki)
1 | Proizvajalec (popoln naslov)
2 | Tip (po standardu DIN 48004 ali enakovredni) | VHD 25 (oziroma St 25)
3 | Material (po standardu SIST EN 60672 ali enakovredni) | C 110 ali C 120 (nepropustna keramika)
4 | Najvišja obratovalna napetost | 24 kV
5 | Zdržna napetost z obratovalno frekvenco (na mokro) | ≥ 58 kV
6 | Atmosferska udarna zdržna napetost (na suho) | ≥ 144 kV
7 | Mehanska prelomna obremenitev | ≥ 12 kN
8 | Plazilna razdalja (po standardu IEC/TS 60815 ali enakovredni) | ≥ 420 mm
9 | Naklon reber (po standardu IEC/TS 60815 ali enakovredni) | 5 < α < 25
10 | Faktor plazenja (po standardu IEC/TS 60815 ali enakovredni) | 2,5 < CF < 4,375
11 | Priključek spodaj iz kovinske zlitine (po standardu DIN 48138 ali enakovredni) | DIN 48138 - 3
12 | Barva glazure | rjava
13 | Na izolatorju trajni odtis proizvajalca, tipa izolatorja in serijske številke oziroma meseca in leta proizvodnje | ü
14 | Izdelan v skladu s standardi | DIN 48004 ali enakovredni in DIN 40680 ali enakovredni in IEC/TS 60815 ali enakovredni
15 | Preizkušen po standardu (preskus tipa, preskus z vzorčenjem, rutinski preskus) | SIST EN 60383 ali enakovredni
16 | Izjava o lastnostih v skladu z določili Zakona o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Ur.l. RS, št. 82/2013) | ü
17 | Poročilo/certifikat akreditirane inštitucije o preskusih izolatorja | ü
18 | Življenjska doba | ≥ 35 let
19 | Garancija | ≥ 12 mesecev
20 | Tehnični (kataloški) podatki in risbe iz katerih je razvidno izpolnjevanje vseh navedenih tehničnih pogojev ter navodilo za uporabo | ü
Pakiranje in dobava
1 | Izolatorji morajo biti pakirani tako, da so lahko varno dostavljeni na gradbišče. Pakirani morajo biti posamezno ali v šarži po 3 kose. Velikost in teža posamezne enote pakiranja morata biti primerni za udobno rokovanje na terenu in pri postavljanju nadzemnega voda.
2 | Velikost in teža velikih enot pakiranja morata biti prirejeni dostavnim sredstvom in opremi za mehansko rokovanje.
3 | Izvedba zaščitnih zabojev mora izolatorjem zagotoviti zadostno zaščito in mora izolatorske enote podpirati ter pri normalnih pogojih transporta in rokovanja na terenu preprečevati udarne poškodbe ali poškodbe ovojnine.
4 | Pakiranje mora izpolnjevati vse zahteve za odlaganje materiala za pakiranje.