ELEKTRO MARIBOR – NADZORNIŠTVO RAČE

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA in PONUDBENI PREDRAČUN

Dobava, montaža in zagon kompaktne visokotemperaturne toplotne črpalke zrak–voda

Predmet: Zamenjava obstoječega UNP plinskega kotla in prilagoditev sistema ogrevanja ter TSV

Naročnik: Elektro Maribor d.d.

Objekt: Nadzorništvo Rače

Lokacija: Turnerjeva ulica 47, 2313 Fram

1. Izhodiščno stanje in projektna osnova

| Postavka | Izhodišče |
| --- | --- |
| Obstoječi vir | Stenski plinski grelnik Immergas ZEUS 24 MAIOR, približno 27,9 kW, UNP |
| Obstoječi hranilnik TSV | Približno 60 l, integriran v plinskem kotlu |
| Ogrevalni sistem | Dvocevni radiatorski razvod, tri zanke, priključek DN25 |
| Vgrajena moč radiatorjev | Projektno 28,91 kW pri režimu 85/65 °C |
| Ocenjena dejanska konična potreba | Približno 12–14 kW; projektna rezerva za izbiro 14–16 kW |
| Ciljni temperaturni režim | Praviloma 55/45 °C; do 60/50 °C v najhladnejših urah |
| Dejanska poraba UNP | Približno 3.000 l/leto |
| Rezervoar UNP | Podzemni rezervoar prostornine 5.000 l; ostane na lokaciji, se izprazni in prezrači |
| Električni dovod | Nov ločen trifazni dovod iz obstoječega RG, približno 30 m, nadometno v kabelskem kanalu |
| OBVEZNA PREVERITEV: Ponudnik mora pred oddajo ponudbe opraviti ogled objekta. Izmere in trase preveri na kraju samem, po izbiri konkretne naprave pa pred izvedbo predloži izračun toplotne moči, hidravlike in električnega napajanja. |  |

2. Obseg dobave in del

ogled, preveritev dejanskega stanja in uskladitev končne tehnične rešitve z naročnikom;

dobava in montaža zunanje ter kompaktne talne notranje enote z integriranim hranilnikom TSV;

hidravlična vključitev v obstoječi priključek DN25 in tri radiatorske zanke;

dobava zalogovnika oziroma hidravlične kretnice, obtočnih črpalk, armatur, filtrov, varnostnih elementov in izolacije;

nov ločen trifazni dovod iz obstoječega RG, dolžine približno 30 m, nadometno v kabelskem kanalu, z vsemi zaščitnimi in stikalnimi elementi;

dobava originalnega Wi‑Fi modula, novega združljivega sobnega upravljalnika in zunanjega tipala;

ureditev dovoda hladne sanitarne vode s predfiltrom in servisabilno napravo za zaščito pred vodnim kamnom;

izvedba samodejnega programa termične dezinfekcije proti legioneli;

izpiranje, polnjenje, odzračevanje, hidravlično uravnoteženje, meritve in funkcionalni preizkus;

demontaža plinskega kotla ter izčrpanje preostalega UNP iz obstoječega 5.000-litrskega rezervoarja; rezervoar ostane na lokaciji;

zagon pooblaščenega serviserja, usposabljanje uporabnika in predaja celotne dokumentacije v slovenskem jeziku.

3. Minimalne tehnične zahteve

3.1 Toplotna črpalka in energijske lastnosti

| Zahteva | Minimalna specifikacija |
| --- | --- |
| Vrsta | Inverterska toplotna črpalka zrak–voda za radiatorske sisteme; monoblok ali split izvedba je dopustna, če so izpolnjene vse zahteve. |
| Notranja enota | Kompaktna talna notranja enota s hidravličnim modulom in integriranim hranilnikom TSV nazivnega razreda 200 l. |
| Prostornina TSV | 190–210 l uporabne oziroma nazivne prostornine. |
| Toplotna moč A−7/W55 | Najmanj 14,0 kW brez električnega dogrevanja; vrednost mora biti razvidna iz uradne tabele proizvajalca. |
| Toplotna moč A−15/W55 | Najmanj 12,0 kW brez električnega dogrevanja; ponudnik navede tudi COP pri tem pogoju. |
| Temperatura ogrevalne vode | Neprekinjeno najmanj 55 °C pri zunanji temperaturi −15 °C; sistem mora omogočiti najmanj 60 °C za konice in termično dezinfekcijo TSV. |
| Regulacija moči | Inverterska modulacija z dovolj nizko minimalno močjo za preprečevanje pogostega ciklanja v prehodnih obdobjih. |
| Energijska učinkovitost | Najmanj razred A++ pri srednjetemperaturni uporabi 55 °C oziroma enakovredna sezonska učinkovitost po veljavnih predpisih ErP. |
| Merilni podatki | Deklarirane vrednosti moči in COP najmanj pri A7/W35, A2/W55, A−7/W55 in A−15/W55 po SIST EN 14511 oziroma enakovrednem standardu; SCOP po SIST EN 14825 oziroma enakovrednem standardu. |
| Hladivo | Vrsta, polnitev in GWP morajo biti navedeni. Naprava mora biti skladna z Uredbo (EU) 2024/573 in omejitvami, veljavnimi ob dobavi; prednost se lahko ovrednoti za hladivo z nižjim GWP. |
| Rezervni grelnik | Integriran oziroma sistemski električni grelnik skupne moči 6–9 kW, stopenjsko krmiljen in močnostno omejljiv. |
| Skladnost | CE izjava o skladnosti in skladnost z veljavnimi predpisi za električno varnost, EMC, tlačno opremo in hladilne sisteme. |

IZLOČILNI POGOJ: Samo nazivna oznaka »16 kW« ali podatek pri A7/W35 ne dokazuje ustreznosti. Ponudnik mora predložiti uradno tabelo proizvajalca z dejansko močjo in COP pri A−7/W55 in A−15/W55.

3.2 Priprava TSV in zaščita pred legionelo

Krmilje mora omogočati samodejen, časovno nastavljiv program termične dezinfekcije celotnega hranilnika TSV.

Celoten hranilnik mora v ciklu doseči najmanj 60 °C; čas vzdrževanja temperature mora biti nastavljiv, začetna nastavitev najmanj 30 minut oziroma skladno z veljavnim Načrtom preprečevanja legioneloz.

Če kompresor zahtevane temperature ne doseže, mora cikel samodejno dokončati električni grelnik.

Krmilje mora beležiti izvedbo cikla, doseženo temperaturo in alarm ob neuspešnem ciklu; podatki morajo biti dostopni lokalno in prek oddaljenega dostopa.

Na izhodu TSV se vgradi termostatski mešalni ventil za omejitev temperature na iztokih in zaščito pred opeklinami.

Izvajalec mora preveriti morebitni cirkulacijski vod in ga vključiti v temperaturni režim; slepi vodi in mrtvi rokavi niso dopustni.

3.3 Dovod sanitarne vode in zaščita pred vodnim kamnom

Na dovodu hladne sanitarne vode pred sklopom TČ oziroma hranilnikom TSV se vgradijo zaporni ventili, servisabilni mehanski predfilter ter naprava za zaščito pred izločanjem vodnega kamna.

3.4 Hidravlična vključitev

Predvidi se hidravlična ločitev primarnega kroga TČ in obstoječega radiatorskega sistema z zalogovnikom oziroma hidravlično kretnico prostornine praviloma 100–200 l; končno prostornino določi proizvajalec oziroma projektant.

Sekundarna obtočna črpalka mora napajati obstoječi priključek DN25 in tri radiatorske zanke. Predvidijo se zaporni in regulacijski ventili, termometri, manometri, avtomatski odzračevalniki, izpusti, varnostni ventil in ustrezna ekspanzijska posoda.

Na povratni vod ogrevanja neposredno pred TČ se vgradi servisabilni magnetni izločevalnik nečistoč ustrezne dimenzije.

Obstoječi sistem se pred priklopom temeljito izpere, preveri tesnost, napolni s pripravljeno vodo po zahtevah proizvajalca ter hidravlično uravnoteži.

Vsi novi cevovodi in armature se toplotno izolirajo. Zunanji vodni deli se zaščitijo pred zamrznitvijo; pri monoblok izvedbi mora biti rešitev posebej opisana in dokazljiva.

3.5 Električno napajanje

Iz obstoječega RG se izvede nov ločen trifazni dovod do TČ v približni dolžini 30 m, nadometno v mehansko zaščitenem kabelskem kanalu, ki mora ostati pregleden in dostopen za vzdrževanje.

Kot predhodna osnova se upošteva bakren kabel 5 × 6 mm² in zaščita največ 3 × 32 A. Končni prerez, zaščita in dopustna obremenitev se določijo z izračunom glede na izbrano napravo, način polaganja, združevanje vodov, temperaturo okolice, padec napetosti, kratkostični tok in selektivnost.

V RG se vgradijo vsi potrebni odklopniki, RCD ustreznega tipa po zahtevi proizvajalca, prenapetostna zaščita in označitev tokokroga. Ob zunanji oziroma notranji enoti se vgradi zaklepno glavno servisno stikalo.

Pred izvedbo se preverijo priključna moč objekta, glavne varovalke, merilna moč in sočasnost z drugimi večjimi porabniki. Morebitna potrebna povečava priključne moči mora biti naročniku jasno navedena pred naročilom.

Električne meritve in pregled se izvedejo skladno s Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah ter veljavno tehnično smernico; predloži se zapisnik o meritvah.

3.6 Regulacija, Wi‑Fi in sobni upravljalnik

Toplotna črpalka mora imeti vremensko vodeno regulacijo, zunanje tipalo in možnost omejitve najvišje temperature dvižnega voda.

Obstoječi sobni termostat se zamenja z novim digitalnim sobnim upravljalnikom, ki je v celoti združljiv z izbrano TČ, meri temperaturo referenčnega prostora in omogoča korekcijo ogrevalne krivulje.

Ponudnik preveri obstoječi kabel do sobnega termostata; če ni primeren, v ponudbo vključi nov komunikacijski vod oziroma originalno brezžično rešitev proizvajalca.

Dobavi in aktivira se originalni Wi‑Fi oziroma omrežni modul proizvajalca. Omogočati mora varen oddaljeni pregled temperatur in režimov, obratovalne podatke, dovoljen nabor nastavitev, zgodovino ter obvestila o napakah.

Ob predaji se uredijo uporabniški račun, dostop naročnika in pooblaščenega servisa ter navodila v slovenskem jeziku. Na lokaciji notranje enote se preveri kakovost omrežne povezave.

Garaža in hladna skladišča se obravnavajo kot nizkotemperaturna območja z nižjo nastavitvijo, da ne zvišujejo temperature celotnega sistema.

3.7 Zunanja enota, hrup in kondenzat

Lokacija zunanje enote se določi na ogledu in potrdi z naročnikom. Omogočeni morajo biti prost pretok zraka, servisni odmiki, zaščita pred mehanskimi poškodbami in preprečeno vračanje hladnega izpušnega zraka.

Enota se postavi na stabilen temelj oziroma konzole z antivibracijskimi elementi. Prenos vibracij na objekt ni dopusten.

Kondenzat in voda pri odtaljevanju se odvedeta varno, nezmrzljivo in brez nevarnosti poledice, zamakanja ali poškodb fasade.

Ponudnik predloži deklarirano zvočno moč po SIST EN 12102-1 oziroma enakovrednem standardu in kratko presojo hrupa glede na najbližje varovane prostore. Izvedba mora izpolnjevati veljavne mejne vrednosti hrupa v okolju.

3.8 Opustitev sistema UNP

Plinski kotel se izloči iz obratovanja šele po uspešnem zagonu in preizkusu nove TČ.

Ves preostali UNP iz obstoječega podzemnega rezervoarja prostornine 5.000 l izčrpa pooblaščeni dobavitelj oziroma izvajalec v ustrezno transportno cisterno.

Rezervoar in dovodni plinovod se razbremenita tlaka, razplinita, trajno odklopita in varno zapreta. Rezervoar ostane na obstoječi lokaciji in se ne odstrani.

Izvajalec mora izdati zapisnik o količini izčrpanega plina, razbremenitvi tlaka, razplinjenju, odklopu in varnem zaprtju.

Demontirani plinski kotel, dimovod in pripadajoča oprema se odstranijo oziroma predajo naročniku po njegovem navodilu; odpadki se obravnavajo skladno s predpisi.

4. Zahteve za ponudnika in servis

Ponudnik mora navesti proizvajalca, točno tipsko oznako vseh glavnih komponent in seznam vključene opreme.

Predložiti mora najmanj dve referenci za uspešno dobavo in zagon primerljive toplotne črpalke zrak–voda moči približno 12–20 kW v zadnjih petih letih.

Montažo hladilnega kroga, če je potrebna, izvede ustrezno certificirana oseba; elektro in plinska dela izvedejo za to usposobljeni oziroma pooblaščeni izvajalci.

Izbrana TČ mora imeti zagotovljen pooblaščeni servis v Sloveniji. Ponudnik predloži naziv, naslov, telefonsko številko, e-pošto in dokazilo proizvajalca oziroma uradnega zastopnika o servisnem pooblastilu.

Prijava okvare v ogrevalni sezoni mora biti potrjena najpozneje naslednji delovni dan; zahtevani najdaljši odziv za prihod serviserja na lokacijo je 48 ur, razen ob objektivno dokazani nedobavljivosti dela.

Dobava originalnih oziroma enakovrednih rezervnih delov mora biti zagotovljena najmanj 10 let po dobavi naprave.

5. Zagon, meritve in prevzem

Izvajalec izvede tlačni preizkus, preizkus tesnosti, izpiranje, polnjenje, odzračevanje in hidravlično uravnoteženje sistema.

Pooblaščeni serviser izvede prvi zagon, nastavi ogrevalno krivuljo, omejitve električnega grelnika, pripravo TSV, program proti legioneli, časovne programe, Wi‑Fi in sobni upravljalnik.

Izvede se funkcionalni preizkus ogrevanja, priprave TSV, preklopa rezervnega grelnika, odtaljevanja, alarmov, termične dezinfekcije in oddaljenega dostopa.

Ob stabilnem obratovanju se zabeležijo zunanja temperatura, dvižni in povratni vod, pretok, električna moč, proizvedena toplota ter trenutno razmerje COP. Meritve se priložijo zapisniku.

Izvedejo se meritve električne inštalacije, preveri smer vrtilnega polja, zaščitni ukrep, RCD, izolacijska upornost, ozemljitev in označitve.

Naročniku se demonstrira ročno in oddaljeno upravljanje ter postopek čiščenja filtrov, odzračevanja in ukrepanja ob alarmu.

Končni prevzem se opravi po odpravi vseh pomanjkljivosti in predaji popolne dokumentacije.

6. Dokumentacija ob ponudbi in ob predaji

6.1 Obvezne priloge ponudbi

izpolnjena tabela tehnične skladnosti iz priloge A;

uradni tehnični list in produktna oznaka ponujene TČ, notranje enote, hranilnika in regulacije;

tabela moči in COP pri zahtevanih temperaturnih točkah;

energijska nalepka in podatkovni list izdelka po veljavnih pravilih ErP;

podatek o zvočni moči, hladivu, količini hladiva in GWP;

enopolna oziroma funkcionalna hidravlična shema ponujene rešitve;

seznam vključene in izključene opreme ter morebitne predpostavke ponudnika;

dokazilo o pooblaščenem servisu v Sloveniji in reference;

terminski plan, garancijski pogoji in predlagan program vzdrževanja;

izpolnjen ponudbeni predračun iz priloge B.

6.2 Dokumentacija ob predaji

izvedbeni načrt oziroma PZI in dokumentacija izvedenih del (PID) z vrisanimi dejanskimi trasami;

CE izjave o skladnosti, garancijski listi, serijske številke in dokazila o prvem zagonu;

navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku;

zapisniki tlačnega preizkusa, izpiranja, kakovosti polnilne vode, električnih meritev in zagona;

zapis nastavitev ogrevalne krivulje, termične dezinfekcije, omejitve električnega grelnika in uporabniških dostopov;

zapisnik o izčrpanju UNP, razplinjenju in odklopu rezervoarja;

seznam servisnih kontaktov, intervalov vzdrževanja in potrošnih delov.

7. Okoljske in normativne zahteve

Tehnične zahteve so oblikovane funkcionalno in brez sklicevanja na posamezno blagovno znamko. Kjer je naveden standard, se dopusti dokazovanje z enakovrednim standardom ali drugim enakovrednim tehničnim dokazilom v skladu z ZJN-3.

| Področje | Podlaga |
| --- | --- |
| Javno naročanje | Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), zlasti 68.–70. člen glede tehničnih specifikacij, dokazil in oznak. |
| Zeleno javno naročanje | Uredba o zelenem javnem naročanju in aktualni primeri okoljskih zahtev za grelnike vode, grelnike prostora in njihove kombinacije. |
| Ecodesign in energijska oznaka | Uredba Komisije (EU) št. 813/2013 ter Delegirana uredba Komisije (EU) št. 811/2013 z veljavnimi spremembami. |
| Hladiva | Uredba (EU) 2024/573 o fluoriranih toplogrednih plinih ter izvedbeni predpisi o certificiranju izvajalcev. |
| Preskušanje TČ | SIST EN 14511, SIST EN 14825, SIST EN 12102-1, SIST EN 378 in SIST EN 60335-2-40 – veljavne izdaje ali enakovredni standardi. |
| Električne inštalacije | Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah, veljavne tehnične smernice in standardi SIST HD 60364. |
| Legionela | Veljavni Načrt preprečevanja legionel oz objekta ter aktualna priporočila NIJZ za interne vodovodne napeljave. |

9. Priloga A – Tabela tehnične skladnosti

Ponudnik mora izpolniti vse stolpce. Neizpolnjena ali z dokazili nepodprta izločilna zahteva se šteje za nedokazano.

| ID | Zahteva | Minimum | Ponujena vrednost | Izpolnjuje DA/NE | Dokazilo / stran |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Proizvajalec in točna tipska oznaka | Podatek |  |  | Tehnični list |
| A2 | Inverterska TČ zrak–voda za radiatorski sistem | DA |  |  | Tehnični list |
| A3 | Kompaktna talna notranja enota | DA |  |  | Tehnični list / mere |
| A4 | Integriran hranilnik TSV 190–210 l | DA |  |  | Tehnični list |
| A5 | Toplotna moč pri A−7/W55 brez grelnika | ≥ 14,0 kW |  |  | Uradna tabela moči |
| A6 | Toplotna moč pri A−15/W55 brez grelnika | ≥ 12,0 kW |  |  | Uradna tabela moči |
| A7 | COP pri A−7/W55 in A−15/W55 | Podatek |  |  | Uradna tabela moči |
| A8 | Neprekinjen dvižni vod 55 °C pri −15 °C | DA |  |  | Tehnični list |
| A9 | Najvišja sistemska temperatura najmanj 60 °C | DA |  |  | Tehnični list |
| A10 | Energijski razred najmanj A++ pri 55 °C ali enakovredno | DA |  |  | Energijska nalepka |
| A11 | Električni grelnik 6–9 kW, stopenjsko krmiljen | DA |  |  | Tehnični list |
| A12 | Samodejni program proti legioneli ≥ 60 °C | DA |  |  | Navodila krmilja |
| A13 | Zapis cikla in alarm ob neuspehu | DA |  |  | Navodila krmilja |
| A14 | Termostatski mešalni ventil TSV | DA |  |  | Popis opreme |
| A15 | Predfilter in naprava proti vodnemu kamnu z obvodom | DA |  |  | Popis opreme |
| A16 | Zalogovnik/hidravlična kretnica 100–200 l oziroma izračunana rešitev | DA |  |  | Shema / izračun |
| A17 | Magnetni izločevalnik nečistoč | DA |  |  | Popis opreme |
| A18 | Merilnik toplote in ločen števec elektrike | DA |  |  | Popis opreme |
| A19 | Originalni Wi‑Fi modul proizvajalca | DA |  |  | Tehnični list |
| A20 | Nov združljiv sobni upravljalnik | DA |  |  | Tehnični list |
| A21 | Deklarirana zvočna moč LWA | Podatek dB(A) |  |  | Poročilo / tehnični list |
| A22 | Hladivo, količina in GWP | Podatek |  |  | Tehnični list |
| A23 | Nov trifazni dovod približno 30 m v kabelskem kanalu | DA |  |  | Popis / izračun |
| A24 | Pooblaščeni servis v Sloveniji | DA |  |  | Dokazilo in kontakti |
| A25 | Odziv servisa na lokaciji največ 48 ur v ogrevalni sezoni | DA |  |  | Izjava ponudnika |
| A26 | Rezervni deli najmanj 10 let | DA |  |  | Izjava proizvajalca/ponudnika |
| A27 | Splošna garancija najmanj 24 mesecev | DA |  |  | Garancijski pogoji |
| A28 | Izčrpanje UNP in razplinjenje rezervoarja; rezervoar ostane | DA |  |  | Izjava / podizvajalec |

Priloga B – Ponudbeni predračun

Vse postavke vključujejo dobavo, montažo, drobni in vezni material, transport, delo, meritve in dokumentacijo, če ni izrecno navedeno drugače. Količine, označene kot približne, ponudnik preveri na ogledu.

| Poz. | Opis | EM | Kol. | Cena brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ogled, izmere, izvedbeni načrt/PZI in koordinacija | kpl | 1 |  |
| 2 | Kompaktna inverterska TČ zrak–voda z zunanjo enoto, notranjim hidro modulom in integriranim hranilnikom TSV 200 l | kpl | 1 |  |
| 3 | Zalogovnik oziroma hidravlična kretnica 100–200 l z izolacijo | kos | 1 |  |
| 4 | Sekundarna obtočna črpalka, varnostna skupina, ekspanzija, armature in tipala | kpl | 1 |  |
| 5 | Magnetni izločevalnik nečistoč na povratku ogrevanja | kos | 1 |  |
| 6 | Merilnik proizvedene toplote | kos | 1 |  |
| 7 | Ločen števec električne energije ogrevalnega sklopa | kos | 1 |  |
| 8 | Predfilter in servisabilna naprava proti vodnemu kamnu z obvodom | kpl | 1 |  |
| 9 | Termostatski mešalni ventil na izhodu TSV | kos | 1 |  |
| 10 | Originalni Wi‑Fi modul, aktivacija in uporabniški dostop | kpl | 1 |  |
| 11 | Nov sobni upravljalnik/termostat in morebitni komunikacijski vod | kpl | 1 |  |
| 12 | Hidravlični priklop na obstoječi DN25, cevovodi, izolacija in zaključki v kotlovnici | kpl | 1 |  |
| 13 | Izpiranje, priprava polnilne vode, polnjenje, odzračevanje in uravnoteženje | kpl | 1 |  |
| 14 | Nov trifazni kabelski dovod iz RG do TČ, predvidoma Cu 5 × 6 mm² | m | 30 |  |
| 15 | Nadometni kabelski kanal z nosilci in mehansko zaščito | m | 30 |  |
| 16 | Odklopniki, RCD, prenapetostna zaščita, servisno stikalo in označitve | kpl | 1 |  |
| 17 | Temelj/konzole zunanje enote, antivibracijski elementi in odvod kondenzata | kpl | 1 |  |
| 18 | Demontaža plinskega kotla in dimovoda ter odstranitev po navodilu naročnika | kpl | 1 |  |
| 19 | Izčrpanje preostalega UNP iz 5.000-l rezervoarja, razplinjenje, odklop in zapisnik; rezervoar ostane | kpl | 1 |  |
| 20 | Zagon pooblaščenega servisa, meritve, funkcionalni preizkusi in šolanje uporabnika | kpl | 1 |  |
| 21 | PID, CE izjave, zapisniki, navodila v slovenščini in garancijska dokumentacija | kpl | 1 |  |
| 22 | Gradbena in slikopleskarska sanacija po posegih | kpl | 1 |  |

| Rekapitulacija | Vrednost |
| --- | --- |
| Skupaj brez DDV | ________________ EUR |
| DDV | ________________ EUR |
| Skupaj z DDV | ________________ EUR |