## REK. G+O
POPIS DEL
REKAPITULACIJA
| GRADBENA DELA in EI DELA | 0
| Dodatna in nepredvidena dela: 10% | 0
"Dela naročena s strani naročnika, potrebna za dokončanje del."
| SKUPAJ: | 0

## A. REK. ZU
POPIS DEL
REKAPITULACIJA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
II. | KANALIZACIJA | 0
III. | UTRJENE POVRŠINE | 0
IV. | TUJE STORITVE | 0
V. | EI DELA | 0
| SKUPAJ | 0

## I. Pripravljalna dela ZU
A. | ZUNANJA UREDITEV
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1. | Rezanje asfalta debeline do 10 cm | m1 | 21 |  | 0
0
2. | Rezkanje asfalta za preklope med starim in novim asfaltom, za obrabno plast v debelini 3 cm in širini 50 cm | m1 | 21 |  | 0
3. | Varovanje gradbene jame | kpl | 1 |  | 0
0
4 | Rušenje asfalta do 9 cm, z nakladanjem in transportom ruševin na trajno deponijo koncesionarja do 10 km | m2 | 26 |  | 0
0
5. | Definiranje višinskih kot med gradnjo (kanalizacije, planumi,…) | kpl | 1 |  | 0
0
6. | Zakoličba raznih komunalnih vodov s strani upravljalcev | kpl. | 1 |  | 0
0
7. | Pregled kanalizacijskega omrežja s kamero pred in po izvedbi del, vključno z izdajo poročila (tiskano in na digitalnem mediju) | kpl. | 1 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## II. Zemeljska dela
II. | ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Vsa izkopna dela in transporti izkopanih materialov se obračunajo po prostornini izkopane zemljine v raščenem stanju! Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju! Pri izvedbi zemeljskih del je obvezna prisotnost geomehanika! Upoštevana so zemeljska dela za potrebe izvedbe ZU in infrastrukture.
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1. | Ozki izkop obstoječega tamponskega materiala v debelini cca 50. cm, z deponiranjem na gradbišču za ponovno vgradnjo. | m3 | 12 |  | 0
2. | Široki odkop ostalega materiala - zemljine III. ktg in mešanega gradbenega odpada do globine 3,50 m, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo ¦ upoštevati faktor razsutosti | m3 | 60 |  | 0
3. | Planiranje in nabijanje dna jarka z natančnostjo ±2,0 cm do predpisane zbitosti v naklonu po projektu | m2 | 10 |  | 0
4. | Dobava in polaganje PVC DN200 SN8 cevi kompletno z vodotesno obdelavo stikov, dobavo in montažo vseh fazonskih komadov in pripravo ležišča:
a. | podložni beton in polno obbetoniranje | m1 | 1 |  | 0
5. | Odstranitev separatorja olj z integriranim usedalnikom cevi Ø240 cm, globine 3,00 m, z LTŽ pokrovom (D400), vključno z nakladanjem in odvoz na trajno deponijo | kom | 1 |  | 0
6. | Izdelava podbetonov za lovilec olj iz betona C12/15 debeline cca. 15 cm | m3 | 2 |  | 0
7. | Dobava in vgradnja separatorja olj z integriranim usedalnikom cevi Ø147,5 cm, globine 2,17 m, z LTŽ pokrovom (D400), kompletno z izdelavo AB venca C25/30 in obdelavo priključkov - glej detajl vgradnje (kot npr. ACO Oleopator C-FST 10l/s, 1000 l) | kom. | 1 |  | 0
0
8. | Zasip bokov cevi in temena z naravnim prodom granulacije 8-16, vključno z dobavo in transportom materiala | m3 | 0.5 |  | 0
9. | Zasip lovilca olj z usedalnikom z gramoznim materialom granulacije 0-31 mm ustrezne zbitosti v širini najmanj 50 cm od sten jaškov ¦ zgoščenost najmanj 97% po SPP, vključno z dobavo in transportom materiala | m3 | 26 |  | 0
10. | Zasip kanalizacije z izkopanim materialom III. kategorije z nabijanjem v slojih po 20 cm, zasipni material je deponiran ob robu izkopa - v primeru, da izkopani material ni primeren za zasipe je potrebno v ceno vključiti drobljenec 0-31 iz zunanjih virov | m3 | 24 |  | 0
11. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo koncesionarja do 10 km ¦ upoštevati faktor razsutosti ¦ obračun se vrši na podlagi evidenčnih listov | m3 | 36 |  | 0
| ZEMLJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## III. Utrjene površine
III. | UTRJENE POVRŠINE
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1. | Planum naravnih temeljnih tal z utrjevanjem in izdelava predpisanih nagibov | m2 | 26 |  | 0
2. | Dobava in vgradnja drenažnofilterske plasti iz polsti 200 g/m2, natezne trdnost vzd./preč. > 14/14 kN/m, raztezek vzd./preč. > 30/30%, dinamični prebod < 30mm, prebojna trdnost CBR > 2000N, preko dna gradbene jame, gramatura po geomehanikovih zahtevah, preklop min. 20 cm; | m2 | 23 |  | 0
3. | Vgradnja in izdelava nevezane nosilne plasti gramoza 0/64 - zmrzlinska greda - v slojih debeline z valjanjem do predpisane nosilnost Ev2 = 80 Mpa, zbitosti 98% po modificiranem postopku po Proctorju - uporabiti material iz gradbiščne deponije (v primeru, da izkopani material ni primeren za zasipe je potrebno v ceno vključiti material iz zunanjih virov) | m3 | 5 |  | 0
4. | Dobava, vgradnja in izdelava nevezane nosilne plasti iz tamponskega drobljenca TD32 v debelini 30 cm z valjanjem do predpisane zbitosti Me = 100 Mpa ter planiranje z natančnostjo ± 1,0 cm - uporabiti | m3 | 8 |  | 0
5. | Pobrizg stika na obstoječem asfaltu z bitumensko emulzijo | m1 | 21 |  | 0
6. | Premaz kontaktnih površin prstanov LTŽ jaškov | kom | 1 |  | 0
0
8. | Izdelava, dovoz in strojno vgrajevanje bitumenske nosilne plasti AC22 BASE 50/70 A3, v debelini 5 cm, vključno z vsem potrebnim materialom, po vzorcu obstoječega asfalta | m2 | 26 |  | 0
0
9. | Izdelava, dovoz in strojno vgrajevanje bitumenske obrabne plasti AC8 SURF 50/70 A3, v debelini 3 cm, vključno z vsem potrebnim materialom, po vzorcu obstoječega asfalta | m2 | 26 |  | 0
0
| UTRJENE POVRŠINE SKUPAJ |  |  |  | 0

## IV. Tuje storitve
IV. | TUJE STORITVE
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1. | Nadzor upravljalcev komunalnih vodov | kpl. | 1 |  | 0
2. | Meritve zbitosti | kpl. | 1 |  | 0
3. | Projektantski nadzor | kpl. | 1 |  | 0
4. | Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del | kpl. | 1 |  | 0
5. | PID | kpl. | 1 |  | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0

## V. EI Dela
4. | POPIS DEL IN MATERIALA RTP KOROŠKA VRATA
Poz. | Opis postavke | EM | kol. | cena/EM | znesek
|  |  |  | [EUR] | [EUR]
1. | Kombinirani ročno/strojni (30/70%) izkop in zasip kabelskega jarka v (zasip-nabijanje v plasteh po 20 cm) zemljini III. - V. kat. dim 0,4 × 1,0m, obbetoniranje cevi stigmafleks 80 (beton C8/10, 1 cev) ter ponovni zasip in planiranje | m3 | 3 |  | 0
2. | Rezanje asfalta debeline do 10 cm | m | 10 |  | 0
3. | Rezkanje asfalta za preklope med starim in novim asfaltom, za obrabno plast v debelini 3 cm in širini 50 cm | m | 10 |  | 0
4. | Rušenje asfalta do 9 cm, z nakladanjem in transportom ruševin na trajno deponijo koncesionarja do 10 km | m2 | 5 |  | 0
5. | Priprava jarka za polaganje cevi v plast kamenja okrog oljne jame transformatorjev | m | 10 |  | 0
6. | Dobava in polaganje fleksibilne instalacijske cevi, kot npr. STIGMAFLEX Ø80, od lovilca olj in oljne jame do obstoječe kabelske kanalete | m | 20 |  | 0
7. | Dobava in polaganje fleksibilne instalacijske cevi, kot npr. STIGMAFLEX Ø80, od lovilca olj do oljne jame s podložnim betonom in polnim obbetoniranjem | m | 10 |  | 0
8. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo koncesionarja do 10 km ¦ upoštevati faktor razsutosti ¦ obračun se vrši na podlagi evidenčnih listov | kpl | 1 |  | 0
9. | Dobava, vgradnja in izdelava nevezane nosilne plasti iz tamponskega drobljenca TD32 v debelini 30 cm z valjanjem do predpisane zbitosti Me = 100 Mpa ter planiranje z natančnostjo ± 1,0 cm | m3 | 5 |  | 0
10. | Pobrizg stika na obstoječem asfaltu z bitumensko emulzijo | m1 | 10 |  | 0
11. | Izdelava, dovoz in strojno vgrajevanje bitumenske nosilne plasti AC22 BASE 50/70 A3, v debelini 5 cm, vključno z vsem potrebnim materialom, po vzorcu obstoječega asfalta | m2 | 5 |  | 0
12. | Izdelava, dovoz in strojno vgrajevanje bitumenske obrabne plasti AC8 SURF 50/70 A3, v debelini 3 cm, vključno z vsem potrebnim materialom, po vzorcu obstoječega asfalta | m2 | 5 |  | 0
13. | Dobava in polaganje kabla NYCY 2×0,75mm2 v cev ali po kabelskih policah z obojestranskim priključevanjem | m | 110 |  | 0
14. | Dobava in polaganje kabla po objektu po kabelskih policah z obojestranskim priključevanjem
| - NYCY-J 5×1,5 | m | 25 |  | 0
| - NYCY-J 3×2,5 | m | 45 |  | 0
15. | Dobava in montaža kabelskega kanala NIK 40×40mm | m | 2 |  | 0
16. | Kabelski konektor za spoj med kablom senzorja in signalnim kablom speljanim v komandni prostor NYCY 2×0,75mm2 | kos | 2 |  | 0
17. | Dobava, montaža dvorednega 2×12 modulov nadometnega inšatalacijskega razdelilnika s prozornimi vratci | kos | 1 |  | 0
18. | Dobava, montaža in ožičenje opreme v novem razdelilniku: - 2 kos alarmna naparava za oljno jamo in lovilec olj, tip iDOil-D30, Labkotec, - ostali drobni spojni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
19. | Dobava, montaža in ožičenje opreme v obstoječi omari izmeničnega razvoda v RTP: - 2 kos pomožni rele 2×CO kontakt, s tuljavo 110V DC - ostali drobni spojni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
20. | Dobava in vgraditev senzorjev v oljno jamo za dvig gladine vode: - idOil-LIQ, Labkotec | kos | 2 |  | 0
21. | Dobava in vgraditev senzorjev v oljno jamo za dvig gladine olja: - idOil-OIL, Labkotec | kos | 1 |  | 0
22. | Izvedba električnih meritev za jakotočno instalacijo in izdaja merilnih protokolov | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0