## Popis
4. | POPIS DEL IN MATERIALA RTP SLADKI VRH
Poz. | Opis postavke | EM | kol. | cena/EM | znesek
|  |  |  | [EUR] | [EUR]
1. | Kombinirani ročno/strojni (30/70%) izkop in zasip kabelskega jarka v (zasip-nabijanje v plasteh po 20 cm) zemljini III. - V. kat. dim 0,4 × 1,0m, obbetoniranje cevi stigmafleks 80 (beton C8/10, 1 cev) ter ponovni zasip in planiranje | m3 | 2 |  | 0
2. | Dobava in polaganje fleksibilne instalacijske cevi, kot npr. STIGMAFLEX Ø80, od lovilca olj in oljne jame do obstoječe kabelske kanalete | m | 5 |  | 0
3. | Dobava in polaganje kabla NYCY 2×0,75mm2 v cev ali po kabelskih policah z obojestranskim priključevanjem | m | 60 |  | 0
4. | Kabelski konektor za spoj med kablom senzorja in obstoječim signalnim kablom speljanim v novi razdelilnik | kos | 2 |  | 0
5. | Dobava, montaža dvorednega 2×12 modulov nadometnega inšatalacijskega razdelilnika s prozornimi vratci | kos | 1 |  | 0
6. | Dobava, montaža in ožičenje opreme v obstoječi omari izmeničnega razvoda v RTP: - 2 kos pomožni rele 2×CO kontakt, s tuljavo 110V DC - ostali drobni spojni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
7. | Dobava, montaža in ožičenje opreme v obstoječi omari izmeničnega razvoda v RTP: - 2 kos inštalacijski odklopnik B2A/1, - 1 kos inštalacijski odklopnik C25A/3 - 3 kos pomožni kontakt 2×NC, - ostali drobni spojni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
8. | Dobava, montaža in ožičenje opreme v novem razdelilniku: - 2 kos alarmna naparava za oljno jamo in lovilec olj, tip iDOil-D30, Labkotec, - ostali drobni spojni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
9. | Dobava in vgraditev senzorjev v oljno jamo za dvig gladine vode: - idOil-LIQ, Labkotec | kos | 2 |  | 0
10. | Dobava in vgraditev senzorjev v oljno jamo za dvig gladine olja: - idOil-OIL, Labkotec | kos | 1 |  | 0
11. | Dobava in polaganje kabla po kabelskih policah z obojestranskim priključevanjem:
| - NYCY 3×2,5mm2 | m | 40 |  | 0
| - NYCY 5×1,5mm2 | m | 20 |  | 0
12. | Dobava in montaža kabelskega kanala NIK 40×40mm | m | 2 |  | 0
13. | Demontaža obstoječe opreme | kpl | 1 |  | 0
14. | Izvedba električnih meritev za jakotočno instalacijo in izdaja merilnih protokolov | kpl. | 1 |  | 0
| EI dela |  |  |  | 0
| Nepredvidena dela 10% |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0