## REK. G+O
POPIS DEL
REKAPITULACIJA
GRADBENA DELA
A. | ZUNANJA UREDITEV | 0
| Dodatna in nepredvidena dela: 10% | 0
"Dela naročena s strani naročnika, potrebna za dokončanje del."
| SKUPAJ brez DDV | 0

## A. REK. ZU
POPIS DEL
REKAPITULACIJA
A. | ZUNANJA UREDITEV
I. | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
II. | ZEMELJSKA DELA | 0
III. | ODVODNJAVANJE | 0
IV. | BETONSKA DELA | 0
V. | UTRJENE POVRŠINE | 0
VI. | TUJE STORITVE | 0
| ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ | 0

## I. Pripravljalna dela
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN | ZUNANJA UREDITEV
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1. | Priprava gradbišča z vsemi pripravljanimi in zaključnimi deli, postavitev ograje... (odstranitvijo drevesa, vključno s čiščenjem terena pred gradnjo ter čiščenjem gradbišča po končanih delih, pospravljanje, odstranjevanje naravnih ovir, vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu itd.) | kpl | 1 |  | 0
2. | Definiranje višinskih kot med gradnjo (kanalizacija, planumi,…) | kpl | 1 |  | 0
3. | Zakoličba raznih komunalnih vodov s strani upravljalcev | kpl | 1 |  | 0
4. | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbiščne table skladno s pravilnikom o Gradbiščih | kpl | 1 |  | 0
5. | Postavitev in kasnejša odstranitev table iz podtročja zdravja in varstva pri delo | kpl | 1 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## II. Zemeljska dela
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN | ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Vsa izkopna dela in transporti izkopanih materialov se obračunajo po prostornini izkopane zemljine v raščenem stanju! Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju! Pri izvedbi zemeljskih del je obvezna prisotnost geomehanika! Upoštevana so zemeljska dela za potrebe izvedbe ZU in infrastrukture.
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1. | Površinski odriv humusa v debelini 20 cm, deponirati na gradbišču |  |  |  | 0
| objekt | m2 | 20.3 |  | 0
| kablovod NN | m2 | 10.56 |  | 0
| Kablovod SN | m2 | 3.2 |  | 0
2. | Strojni široki odkop materiala - zemljine IV. Ktg, do globine cca 3,00 m ¦ terasasto, gradbena jama TP, nakladanje in odvoz na trajno deponijo. | m3 | 118.65 |  | 0
3. | Strojni izkop jarka za kabelsko kanalizacijo v zemljini III. do IV. Ktg., globina 1.20m. Širina jarka na dnu je cca 1,10m, odlaganje na rob izkopa cca 70%, ostalo odvoz na trajno deponijo koncesionarja. V primeru, da je izkop ustrezna glina, se lahko za zasip uporabio v celoti. Ustreznost oceni pooblaščen geomhanik. | m3 | 69.66 |  | 0
4. | Strojni izkop zemljine III. Ktg. Za zunanje diferenčne stopnice iz kote dovozne ceste do kote trotoarja TP. V količino je vključen zkop humusa, nakladanje im odvoz na trajno deponijo | m3 | 2 |  | 0
5. | Izkop drenažnega jarka ob peti opornega zidu, zemljina III.ktg., nakladanje in odvoz na trajno deponijo koncesionarja. | m3 | 2 |  | 0
6. | Ročni izukop in planiranje planuma za koritnico na vrhu opornega zidu, nakladanje in odvoz na trajno deponijo | m3 | 1.8 |  | 0
7. | Kombiniran ročno strojni izkop 50/50 za meteorno kanalizacijo ob in iznad opornega zidu vključno z izkopom za za zbirni jašek v funkciji ponikovalnice oz. zbirnim jaškom za navezavo na obstoječo meteorno odvodnjavanje cestišča. | m3 | 2.2 |  | 0
8. | Ureditev in utrditev planuma za montažno TP; Evd=25 Mpa | m2 | 35 |  | 0
9. | Izvedba gramozne temeljne grede iz drobljenca 0-32 debeline 30 cm, zbitost EVD 40 Mpa- pod talno ploščo za montažno TP. | m3 | 10.5 |  | 0
10. | Zasip kabelskega SN in NN jarka v slojih po 30 cm z nabijanjem strojno do naravne zbitosti- obstoječi material iz roba nasipa | m3 | 44.8 |  | 0
11. | Kot tč. 10, le dobava ilovnate zemljine iz stranskih deponij | m3 | 19.2 |  | 0
12. | Zasip za objektom s tamponom 0-31- za opornim zidom in ob stopnicah. | m3 | 33.64 |  | 0
13 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo koncesionarja do 10 km ¦ upoštevati faktor razsutosti ¦ obračun se vrši na podlagi evidenčnih listov | m3 | 50 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  | 1 | 0

## III. Odvodnjavanje
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN | ODVODNJAVANJE
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1. | Dobava in montaža PE drenažne cevi DN160, vključno z geotekstilom in zasipom z drenažnim materialom- območje ob kamniti zložbi in na nivoju temelja Opornega zidu- cev je 2/3 perforirana. | m1 | 8 |  | 0
2. | Izvedba meteorne kanalizacije na peščeno podlago, PVC cevi DN 160, SN 4 | m1 | 4 |  | 0
3. | Izvedba PEHDjaškov globine do 1,5m, premera DN1000- revizijski | kos | 1 |  | 0
4. | Izvedba PEHDjaškov globine do 1,5m, premera DN1000- prelivni z navezavo na ponikabje oz prosti preliv | kos | 1 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrovov nosilnosti 125KN, dimenzioje 60x60 cm, v ceno je potrebno vključiti AB prstan in vgradnjo z cementnomalto. Betonom na licu mesta | kos | 2 |  | 0
6. | Dobava in montaža betonske koritnice za odvodnjo pobvršinskih vod dimenzije notranje 30/15 cm kot npr. NIVO-Eco | m1 | 5 |  | 0
7. | Dobava in montaža 118/97 mm vključno navezava na meteorno kanalizacijoa kanalete za odvod meteorne vode na koti trotoarja TP kot npr. ACO SELF Euroline | m1 | 5 |  | 0
| ODVODNJAVANJE SKUPAJ |  |  |  | 0

## IV.Betonska in tesarska dela
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN | BETONSKA DELA
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1. | Izvedba mikro AB pilotov ø 40 cm po načrtu GK dolžina cca 5,00m, beton kvalitete C30/37 XC2, armatura 500B. RA na pilot cca 100kg. V ceno je potzrebno zajeti vsa pripravljna in zaključna dela ( dostop, postavitev garniture, čiščenje in umik, … | kos | 6 |  | 0
2. | Izdelava temeljnih gred (povezava glav pilotov) in AB plošče TP, iz betona C30/37, XC2 debeline 20 cm in dobava,vgradnja armature po načrtu PZI | m3 | 8.8 |  | 0
3. | Izdelava dobava in montaža armature za tč. 2 po načrtu GK, kvaliteeta 500B |  |  |  | 0
| RA | kg | 615 |  | 0
| MA | kg | 350 |  | 0
4. | Dobava in vgradnja podložnega betona kvalitete C12/15 debeline 8 cm za postavko 2 | m3 | 1.6 |  | 0
5. | Dobava in vgradnja betona v zaključni venec nad podpornim kamnitim zidom, beton C30/37, XC2 |  |  |  | 0
| beton | m3 | 1.8 |  | 0
| armatura RA, S500B | kg | 150 |  | 0
6. | Dobava in vgradnkja podložnega betona kvalitete C12/15 za koritnice in PE jaške | m3 | 1 |  | 0
7. | Izdelava podbetona AB stopnic iz dostopne ceste do TP, kvaliteta C12/15 | m3 | 0.6 |  | 0
8. | Dobava in vgradnja betona v AB diferenčne stopnice, ptresek 0,12-0,30 m3/m2; kvaliteta betona C30/37, XC2, XF4, bv ceno vključiti armiranje spodnje cone z MA Q335 | m3 | 2 |  | 0
9. | Izvedba opornega kamnitega težnostnega zidu z uporabo veziva- cementna malta M10 in polnilnega betona C12/15, širina spodaj cca 1,30m- zgoraj 0,60m, dolžina cca 8,0m. Uporabiti autoktoni kamen kot npr Apnenecm odporen na zmrzal, vwelikost kamnov ≥ 40x40xX cm. | m3 | 26.6 |  | 0
10. | Izdelava opaža ( opaž in razopaž), za povezovalne grede pilotov | m2 | 25.6 |  | 0
11. | Enostranski opaž in razopaž robatemeljne plošče višine 20 cm | m1 | 18 |  | 0
12. | Dvostraski opaž za horizontalno vez nad kamnitim zidom, potč. 4.0 predizmer, RŠ 80 cm z zobom | m2 | 6.4 |  | 0
13. | Enostranski opaž roba stopniščne rame diferenčnih stopnic | m1 | 14.2 |  | 0
14. | Opaž stopnic diferenčnih stopnic Š=1m, g/h =27/18 | kos | 13 |  | 0
15. | Enostranski opaž roba podestov višine 20 cm | m1 | 2.3 |  | 0
| ODVODNJAVANJE SKUPAJ |  |  |  | 0

## V. Utrjene površine
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN | UTRJENE POVRŠINE IN KABELSKA KANALIZACIJA
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1. | Vgradnja in izdelava nevezane nosilne plasti gramoza 0/32 - zmrzlinska greda - v slojih debeline z valjanjem do predpisane nosilnost Ev2 = 80 Mpa, zbitosti 98% po modificiranem postopku po Proctorju (nosilni tamponski drobljenec TD32); Območje pod trotoarjem | m3 | 16.11 |  | 0
2. | Nasutje frakcija 4/8, v debelini 5 cm, podlaga za betonske pohodne plošče | m2 | 13.4 |  | 0
3. | Dobava in vgradnja betonskih pohodnih plošč, hidrofobirane, dimenzije 400x400 mm | m2 | 13.4 |  | 0
4. | Izdelava kabelske kanalizacuije za NN kablovod ; Dobava in vgradnja cevi PEHD 4xDN160 v eni vrsti vključno z gal ščitniki in označitvenimi trakovi . Zasip in planum so vključeni pri zemeljskih delih | m1 | 33 |  | 0
5. | Izdelava kabelske kanalizacuije za SN kablovod ; Dobava in vgradnja cevi PEHD 2x4xDN160 v dveh vrstah in 1x Dvojček PEHD DN vključno z gal ščitniki in označitvenimi trakovi . Zasip in planum so vključenih pri zemeljskih delih. | m1 | 12 |  | 0
7. | Zatravitev . Razgrnitev zemljine, planiranje in sejanje trave, valjanje oz. otrditev | m2 | 102 |  | 0
8. | Izvedba lesene varnostne zaščitne ograje po vzoru ograje TP Duh na Ostrem vrhu, višine 1,20 m iz lesenih tramičev preseka 10/10 cm ali več. Stebričke je potrebno vgraditi v vroče cinkane namenske jeklene čevlje vgrajene v betonsko podlago po navodilih dobavitelja in skladno z gradbeno prakso. Les iglavec, impregniran z namensko zaščito za zunanjo uporabo. | m1 | 7 |  | 0
0
| UTRJENE POVRŠINE SKUPAJ |  |  |  | 0

## VI. Tuje storitve
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN | TUJE STORITVE
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1. | Nadzor upravljalcev komunalnih vodov | kpl. | 1 |  | 0
2. | Projektantski nadzor | h | 6 |  | 0
3. | Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del | kpl. | 1 |  | 0
4. | Izdelava podlag za PID | kpl | 1 |  | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0