## Rekapitulacija
RTP 110/20 kV Lenart - Obnova objekta
PZI - ogrevanje in hlajenje
POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL
I. | Demontažna dela | 0 |  |  | EUR
II. | Ogrevanje | 0 |  |  | EUR
III. | Hlajenje | 0 |  |  | EUR
IV. | Ostalo | 0 |  |  | EUR
| POSTAVKE I+II+III+IV SKUPAJ: | 0 |  |  | EUR
V. | NEPREDVIDENA DELA Nepredvidena dela, ki se obračunajo po dejanski količini vgrajenega materiala in porabljenem času, po potrditvi nadzornika in vpisom dopolnitev/sprememb v gradbeni dnevnik | % | 5 | 0 | EUR
| SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI: | 0 |  |  | EUR

## 1-Demontažna dela
POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL
Gradbena dela - tehnično varovanje
POSTAVKA |  | OPIS | ENOTA | OCENJENA | CENA NA | SKUPAJ
No |  |  |  | KOLIČINA | ENOTO (EUR) | (EUR)
| I. | Demontažna dela
| 1.1 | Demontaža obstoječih klimatksih naprav. | kpl | 1 |  | 0
| 1.2 | Demontaža obstoječih grelnih naprav. | kpl | 1 |  | 0
| 1.3 | Odvoz demontiranega materiala na ustrezno deponijo in pridobitev potrdila o ustrezni odstranitvi materiala | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ: | [5 empty] | 0

## 2-Ogrevanje
POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL
Ogrevanje
POSTAVKA |  | OPIS | ENOTA | OCENJENA | CENA NA | SKUPAJ
No |  |  |  | KOLIČINA | ENOTO (EUR) | (EUR)
Dobava in montaža
| II. | Ogrevanje
| 2.1 | Dobava in montaža stropno industrijsko električno sevalo (IR panel) , izdelano iz pocinkane jeklene pločevine bele barve, priloženo s standardnimi montažnimi nosilci. tip: EnergoStrip EE-20 ali njemu enakovredno Q=2,00 kW, U=230 V;
|  | 0.06 DELAVNICA 1 | kpl | 1 |  | 0
|  | 0.07 DELAVNICA 2 | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.05 20kV STIKALIŠČE | kpl | 10 |  | 0
| 2.2 | Dobava in montaža stensko industrijsko električno sevalo (IR panel) , izdelano iz pocinkane jeklene pločevine bele barve, priloženo s standardnimi montažnimi nosilci. tip: EnergoStrip EE-20 ali njemu enakovredno Q=2,00 kW, U=230 V;
|  | 1.03 KOM. PROSTOR | kpl | 1 |  | 0
| 2.3 | Električni radiator za ogrevanje z elektronskim termostatom, stenskim nosilcem in priključnim kablom. Zaščita proti pršenju z vodo IP24 in vgrajenim termostatom proti pregretju. tip: BEHA PB6 - 400 ali njemu enakovredno Q = 600W U = 230V
|  | 0.03 PREDPROSTOR WC | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ: | [5 empty] | 0

## 3-Hlajenje
POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL
Hlajenje
POSTAVKA |  | OPIS | ENOTA | OCENJENA | CENA NA | SKUPAJ
No |  |  |  | KOLIČINA | ENOTO (EUR) | (EUR)
Dobava in montaža
| III. | Hlajenje
| 3.1 | 1.02 TK PROSTOR
| 3.1.1 | Klimatska naprava - notranja enota
Profesionalna klimatska naprava v stenski izvedbi za uporabo z zunanjimi enotami s hladivom R32. Stenska enota standardne oblike v beli barvi z vgrajenim zračnim filtrom in priloženim IR upravljalnikom.
- tristopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- možna uporaba z WiFi vmesnikom in aplikacijo MELCloud
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 4.6 (2.3 ~ 5.6) kW // gretje: 5.0 (2.5 ~ 6.6) kW
Pretok zraka: 7.5 - 8.2 - 9.2 - 10.9 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 34 - 37 - 40 - 43 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 60 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
tip: Mitsubishi Electric PKA-M50LAL2 ali enakovredno
|  |  | kpl | 2 |  | 0
| 3.1.2 | Klimatska naprava - zunanja enota
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi s POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Hladilno sredstvo je okolju prijaznejši R32. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 4.6 (2.3 ~ 5.6) kW // gretje: 5.0 (2.5 ~ 7.3) kW
Energetski razred: SEER: 6.4 - A++ // SCOP: 4.1 - A+
Električna priključna moč: hlajenje 1.24 kW // gretje 1.35 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 16A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 44 dB(A) - gretje: 46 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 65 dB(A)
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu 6.35/12.7 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 50 / 30 m
Območje delovanja: hlajenje od -15°C do +46°C, gretje od -11° do +21°C
tip: Mitsubishi Electric PUZ-ZM50VKA2 ali enakovredno
|  |  | kpl | 2 |  | 0
| 3.1.3 | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
|  | Cu 6,35 | m | 30 |  | 0
|  | Cu 12,7 | m | 30 |  | 0
| 3.1.4 | Gibka PVC cev, za razvod kondenzata iz notranje enote skupaj z fazonskimi kosi, obešali in vsem potrebnim pritrdilnim materialom
|  | Notranji φ22 | m | 2 |  | 0
|  | Notranji φ25 | m | 2 |  | 0
| 3.1.5 | Montaža zunanje enote
- postavitev naprave na predpripravljeno konstrukcijo
- dvig in postavitev enote na knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
- priklop notranjih elektro/signalnih instalacij
|  |  | kpl | 2 |  | 0
| 3.1.6 | Montaža notranje enote
- montaža notranjega dela na montažno ploščo
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto - do 5 m v ceni montaže
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
- montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto
|  |  | kpl | 2 |  | 0
| 3.2 | 1.03 KOM. PROSTOR
| 3.2.1 | Klimatska naprava - notranja enota
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi polnjena s hladivom R32, z inverter kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava ima vgrajen električni grelec za preprečevanje zmrzevanja zunanje enote.
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 6,1 (1.4 ~ 7,3) kW // gretje: 6,8 (2,0 ~ 8,6) kW
Energetski razred: SEER: 7.4 - A++ // SCOP: 4,6 - A++
Električna priključna moč: hlajenje 1.59 kW // gretje 1.67 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 16 A
Nivo hrupa (SPL): 56-57 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 69 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 714 x 800 x 285 mm
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu 6.35/12,7 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 30 / 15 m
Območje delovanja: hlajenje od -10°C do 46°C, gretje od -15° do 24°C
tip: Mitsubishi Electric MUZ-AP60VG ali enakovredno
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| 3.2.2 | Klimatska naprava - zunanja enota
Notranja stenska kompaktna enota v beli barvi z vgrajenim WiFi vmesnikom. Energetsko učinkovita naprava z uporabo I-save funkcije, samodejnim uravnavanjem hitrosti ventilatorja ter možnostjo usmerjanja izpihovalnih loput z prioženim IR upravljalnikom..
- petstopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmerjanje zraka v vertikalno in horizontalno smer
- elektrostatičen anti-alergijski filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- popolna elektronska regulacija s pomočjo priloženega IR upravljalnika s tedenskim časovnikom
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 6,1 kW // gretje: 6,8 kW
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 29 - 37 - 41 - 45 - 48 dB(A) // gretje: 30 - 37 - 41 - 45 - 48 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 65 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
tip: Mitsubishi Electric MSZ-AP60VGK ali enakovredno
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| 3.2.3 | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
|  | Cu 6,35 | m | 15 |  | 0
|  | Cu 12,5 | m | 15 |  | 0
| 3.2.4 | Gibka PVC cev, za razvod kondenzata iz notranje enote skupaj z fazonskimi kosi, obešali in vsem potrebnim pritrdilnim materialom
|  | Notranji φ22 | m | 5 |  | 0
| 3.2.5 | Montaža zunanje enote
- postavitev naprave na predpripravljeno konstrukcijo
- dvig in postavitev enote na knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
- priklop notranjih elektro/signalnih instalacij
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| 3.2.6 | Montaža notranje enote
- montaža notranjega dela na montažno ploščo
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto - do 5 m v ceni montaže
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
- montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| 3.3 | 0.07 DELAVNICA 2
| 3.3.1 | Klimatska naprava - notranja enota
Notranja stenska kompaktna enota v beli barvi z vgrajenim WiFi modulom v ohišje naprave. Energetsko učinkovita naprava z uporabo I-save funkcije, samodejnim uravnavanjem hitrosti ventilatorja ter možnostjo usmerjanja izpihovalnih loput z prioženim IR upravljalnikom.
- petstopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmerjanje zraka v vertikalno in horizontalno smer
- elektrostatičen anti-alergijski filter
- plasma quad filter, ki odstranjuje bakterije, plesni, alergene, viruse, prah/PM2,5
- samo čistilna funkcija
- "Dual Barrier Coating", preprečuje akumulacijo prahu in umazanije v notranjosti enote
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- popolna elektronska regulacija s pomočjo priloženega IR upravljalnika s tedenskim časovnikom
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 3,5 kW (1,1 - 3,8 kW) // gretje: 4,0 kW (1,3 - 4,6 kW)
Pretok zraka: hlajenje: 3,6-5,0-6,3-7,8-11,1 m3/min // gretje: 4,0-5,0-6,6-8,0-11,8 m3/min
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 18-24-30-36-42 dB(A) // gretje: 18-24-31-38-45 dB(A)
Nivo hrupa (PWL) hlajenje: 57 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
tip: Mitsubishi Electric MSZ-AY35VGKP ali enakovredno
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| 3.3.2 | Klimatska naprava - zunanja enota
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi polnjena s hladivom R32, z inverter kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 3,5 kW (1,1 - 3,8 kW) // gretje: 4,0 kW (1,3 - 4,6 kW)
Energetski razred: SEER: 8,7 - A+++ // SCOP (Average): 4,7 - A++
Električna priključna moč: hlajenje 0.99 kW // gretje 1.03 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 10A
Pretok zraka: hlajenje: 32.2 m3/min // gretje: 29,8 m3/min
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 49 dB(A) - gretje: 50 dB(A)
Nivo hrupa (PWL) hlajenje: 61 dB(A)
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu 6.35/9.52 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 20 / 12 m
Območje delovanja: hlajenje od -10°C do 46°C, gretje od -20° do 24°C
tip:Mitsubishi Electric MUZ-AY35VG ali enakovredno
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| 3.3.3 | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
|  | Cu 6,35 | m | 15 |  | 0
|  | Cu 9,52 | m | 15 |  | 0
| 3.3.4 | Gibka PVC cev, za razvod kondenzata iz notranje enote skupaj z fazonskimi kosi, obešali in vsem potrebnim pritrdilnim materialom
|  | Notranji φ22 | m | 2 |  | 0
| 3.3.5 | Montaža zunanje enote
- postavitev naprave na predpripravljeno konstrukcijo
- dvig in postavitev enote na knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
- priklop notranjih elektro/signalnih instalacij
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| 3.3.6 | Montaža notranje enote
- montaža notranjega dela na montažno ploščo
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto - do 5 m v ceni montaže
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
- montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| 3.4 | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela ter transportni stroški | % | 3 |  | 0
SKUPAJ: | [5 empty] | 0

## 4-Ostalo
POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL
Ostalo
POSTAVKA |  | OPIS | ENOTA | OCENJENA | CENA NA | SKUPAJ
No |  |  |  | KOLIČINA | ENOTO (EUR) | (EUR)
| IV. | Ostalo
| 4.1 | Pregled vgrajene opreme
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| 4.2 | Priklop vgrajene opreme
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| 4.3 | Priklop obstoječih inštalacije na novo stanje
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| 4.4 | Projektantski nadzor
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| 4.5 | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| 4.6 | Izdelava DZO dokumentacije
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| 4.7 | Primopredaja objekta
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| 4.8 | Transporti
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| 4.9 | Dvižne naprave, podesti in odri
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| 4.10 | Zavarovanje opreme
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| 4.11 | Odvoz odpadkov
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0